Руководство по эксплуатации тяговой свинцово-кислотной батареи

Внимание! Перед началом эксплуатации тяговой свинцово-кислотной аккумуляторной батареи обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Соблюдение представленных правил позволит сохранить свойства батареи на протяжении всего срока службы.

Общие сведения

Основными параметрами АКБ являются:

- номинальное напряжение

- номинальная емкость

- габаритные размеры

- срок службы

Номинальное напряжение одного аккумуляторного элемента составляет 2 В, соответственно общее номинальное напряжение АКБ, состоящей из соединенных последовательно N аккумуляторов, равно сумме напряжений каждого из них. Например, напряжение батареи, состоящей из 24 элементов, 48 В. Нормальное значение напряжения одного элемента при правильной эксплуатации может варьироваться в процессе работы от 1,86 до 2,65 В

Электрической емкостью АКБ называется количество электричества, снимаемое при разряде АКБ. Емкость может измеряться в разных режимах, например, при 5-часовом разряде (С5) и 20-часовом разряде (С20). При этом у одной и той же батареи получится разное значение емкости. Так, при емкости батареи С5 = 200 Ач емкость С20 той же самой батареи будет равна 240 Ач. Этим иногда пользуются для завышения значения емкости батареи. Емкость тяговых аккумуляторов измеряют в 5-часовом режиме разряда. При снижении температуры батареи ее полезная емкость уменьшается.

Габаритные размеры, как правило, имеют определяющее значение, поскольку в любой технике на электротяге для аккумулятора предусмотрено специальное посадочное место.

Срок службы АКБ (для ведущих западноевропейских производителей) определяется DIN/EN 60254-1, IEC 254-1 и составляет до 1500 циклов для батарей с жидким электролитом. Однако реальный срок службы часто отличается от этих цифр, причем, как правило, в меньшую сторону. Он зависит прежде всего от качества производства и используемых материалов, правильности эксплуатации и своевременности обслуживания, режима работы, а также типа используемого зарядного устройства.

В реальных условиях эксплуатации АКБ существует ряд факторов, которые снижают срок службы. Основными параметрами, уменьшающими продолжительность срока службы, являются:

- Несоответствие значения средней температуры эксплуатации нормированным значениям.  Выделения тепла в аккумуляторе возникают в связи с разностью принимаемой при заряде и отдаваемой при разряде энергией. Так в среднем заряд повышает температуру аккумуляторной батареи на 12-15°С. Если рассмотреть график изменения температуры электролита тяговой батареи в течении недели при односменном режиме работы и температуре воздуха 20°С, то мы увидим, что средняя температура электролита аккумуляторной батареи после заряда, отстоя, рабочей смены не успевает вернуться к исходному значению и происходит нарастание температуры в течении недели таким образом, что к концу недели после заряда температура электролита превышает 50°С. Превышение средней температуры 40°С электролита, существенно снижает срок службы, температура 55°С для батарей является максимально допустимой.

- Многократный ток разряда.  В соответствии с DIN 43 539 при испытаниях поддерживается разрядный ток – 1,25 I5. В реальных условиях встречаем высокие токи, связанные с максимальными нагрузками, приводящие к большому выделению тепла или наоборот низкие токи, ведущие к сильному воздействию на активную массу.

- Условия хранения. Аккумуляторные батареи могут поставляться как в сухозаряженном состоянии, так и залитые и заряженные. В последнем случае обязательно должна быть указана дата заряда (ввод в АКБ в эксплуатацию). При поставке в сухозаряженном состоянии батареи могут сохранять ёмкость в течении нескольких лет при соблюдении определённых условий, основными из которых являются влажность и перепады температуры, которые приводят к конденсации влаги внутри батареи. Повышение температуры хранения выше 40°С приводит к ускорению процессов старения батареи. При хранении залитой и заряженной батареи, необходимо ежемесячно производить уравнительные и поддерживающие заряды. Несоблюдение данных условий приводят к необратимым последствиям в батареи и к её полному выходу из строя.

- Неправильное обслуживание. Например, эксплуатация батареи с низким уровнем электролита в элементах, связанная с недостатком дистиллированной воды. Отсутствие воды длительное время, приводят к необратимым изменениям в верхней (сухой) части пластин, вследствие чего батарея теряет ёмкость и преждевременно выходит из строя.

- Технология заряда. Срок службы батареи существенно зависит от технологии заряда. Необходимо рассматривать совместно батарею и зарядное устройство применительно к существующим условиям эксплуатации. Существующие технологии заряда в основном определяются тремя величинами: ток заряда, напряжение заряда и температура. Разработанные технологии заряда отличаются для батарей с жидким и гелиевым электролитом. Некоторые типы многофункциональных зарядных устройств требуют перенастройки под конкретный тип аккумулятора квалифицированным персоналом, в противном случае батарея может преждевременно выйти из строя. Основными и наиболее часто встречающимся процессами, которые могут возникать в процессе эксплуатации свинцово-кислотных тяговых аккумуляторных батарей, являются: сульфатация, перезаряд тяговой батареи, заводнение, переплюсовка, металлизация сепараторов.

- Перезаряд тяговой батареи. К признакам перезаряда батареи относятся: повышенный расход воды в электролите, чрезмерное повышение температуры электролита во время заряда, сильное газовыделение (кипение), а так же рост положительных полюсов. В этом случае наблюдается: разрушение активной массы на положительной пластине, интенсивная коррозия пластин, а так же снижение электропроводности на границе между рабочей поверхностью пластины и её основой, что ведёт к прогрессирующей потери ёмкости батареи, снижение срока её службы и быстрому выходу батареи из строя. Перезаряд происходит в основном из-за неправильной настройки или неисправности зарядного устройства, а так же вследствие его неправильного выбора.

Признаки перезаряда:

  - повышенный расход воды;

  - ненормальное повышение температуры;

  - сильное газовыделение (кипение);

  - рост положительных полюсов.

Причины:

- неправильная настройка зарядного устройства;

- зарядное устройство не отключается.

Воздействие на батарею:

- коррозия пластин;

- осыпание активной массы положительной пластины;

- затвердевание активной массы отрицательной пластины;

- высвобождение ионов сурьмы;

- плохая электропроводность между активной массой и основой.

Последствия:

- прогрессирующая потеря ёмкости;

- уменьшения срока службы АКБ;

- быстрый выход батареи из строя.

- Сульфатация - одна из главных причин сокращения срока службы АКБ и выхода её из строя. Происходит в результате её хранение в разряженном состоянии, а так же из-за неполного и чрезмерного заряда, чересчур высокой плотности электролита, или не достаточном его количества. Основным признакам сульфатации является быстрый рост напряжения  на электродах батареи при низкой плотности электролита, а так же перегрев элементов батареи “во время заряда”. В этом случае активная масса становится рыхлой и быстро осыпается, при этом рабочая поверхность пластин электродов уменьшается. В результате батарея быстро теряет ёмкость, и её пластинам наносятся необратимые повреждения.

Признаки:

- быстрое повышение напряжения, при этом плотность электролита остаётся низкой;

- усиленный разогрев элементов при заряде.

Причины:

- недостаточный заряд;

- глубокие разряды;

- хранение без подзаряда;

- высокая плотность электролита;

- недостаток электролита.

Воздействия на батарею:

- потеря плотного соединения активной массы с решеткой;

- рыхлая, осыпающаяся активная масса;

- активная масса на отрицательной пластине рассыпчатая, осыпающаяся.

Последствия:

- прогрессирующая потеря ёмкости, которая не может быть устранена, если процесс слишком затянулся;

- повреждения пластин и батареи.

Способ устранения сульфатации, в том случае, если она существует не продолжительное время - многократный выравнивающий заряд током менее 5А/100Ач в течении нескольких часов с паузами для отдыха батареи.

При прогрессирующей форме сульфатации, должен:

- применятся заряд током возможно малого значения до тех пор, пока плотность электролита не начнёт повышаться. Температура электролита не должна превышать 55°С;

- заряд постоянным напряжением до установления тока нормального значения. По окончании необходимо откорректировать плотность электролита;

- при очень сильной сульфатации плотностью удалить электролит и залить дистиллированную воду и заряжать малым током не более 5А / 100Ач

После десульфатационного заряда необходимо выровнять плотность электролита, а затем желательно провести глубокий разряд малым (12h) током с последующим качественным зарядом.

Особо следует отметить, что доливать кислоту в элементы для повышения плотности электролита категорически недопустимо. Это, не даст ни какого положительного эффекта, а только усугубит ситуацию. Плотность электролита следует увеличивать только путём использования методов, стимулирующих разложение образовавшегося на пластинах электродов сульфата свинца на исходные составляющие: электрохимически активную массу, состоящую из свинца и оксида свинца, водный раствор серной кислоты.

- Заводнение. В электролите плавают белые хлопья, а батарея не заряжается, т.е. зарядный ток равен нулю. Возникает вследствие того, что разряженный элемент слишком долго остаётся в электролите низкой плотности, в результате чего на положительной пластине образуется слой гидрата свинца (являющегося диэлектриком). Процесс необратим.

Признаки: белые хлопья в электролите.

Причины: разряженный элемент слишком долго оставался с электролитом с низкой плотностью.

Воздействия на батарею: гидрат свинца выступает на положительной пластине (гидрата свинца - диэлектрик).

Последствия: процесс необратим, элемент повреждён.

- Переплюсовка.

Признаки: значение напряжения при разряде противоположно.

Причины: элемент смонтирован в батарею наоборот, либо отдаёт слабую мощность при разряде, является получателем энергии.

Воздействие на батарею: превращение отрицательной активной массы в положительную и наоборот, образование диоксида свинца.

Последствия: отсутствие ёмкости, либо сокращение срока службы при использовании в циклическом режиме

Способы устранения: не может быть устранена после примерно 10 циклов.

- Металлизация сепараторов. Вызывается соединением высвободившегося свинца в порах сепаратора и сопровождается интенсивным саморазрядом батареи. Происходит в результате эксплуатации батареи при высокой температуре, либо при слишком большой плотности электролита, и приводит к опасности короткого замыкания внутри элементов батареи, а также – к резкому сокращению возможных сроков хранения.

Признаки: сильный саморазряд.

Причины: эксплуатация при высоких температурах или при высокой плотности электролита.

Воздействие на батарею: высвободившийся свинец осаждается в порах сепаратора, вследствие чего ток саморазряда увеличивается.

Последствия: очень короткие сроки складирования, опасность короткого замыкания

- Промежуточный заряд. Этот  вопрос актуален для многих пользователей. С одной стороны, промежуточный заряд продлевает время рабочей смены батареи, а с другой в процессе подзаряда температура батареи повышается. Это приводит к сокращению срока службы батареи. Так же может появиться так называемый “эффект памяти”. При принятии решения об осуществлении промежуточного заряда батареи рекомендуется руководствоваться следующим принципом: если мощности (ёмкости) батареи хватает, что бы отработать полную смену без подзаряда, то производить его не следует. Когда мощности недостаточно, подзаряжать батарею следует только в том случае, если она разряжена не менее чем на 20%.

- Глубокий разряд. Глубокий разряд – это более чем на 80% от номинальной ёмкости батареи. Глубокие постоянные разряды приводят к разрушению активной массы пластин и соответственно снижению ёмкости, к механическому повреждению пластин, и иногда даже к изменению полярности элементов.

- Работа при низких температурах. Если температура батареи существенно ниже номинальной, то следует использовать зарядное устройство с датчиком температуры, иначе может происходить недозаряд. После передачи батареи на заряд из холодной зоны необходимо выдерживать батарею в тёплом месте, чтобы температура электролита перед зарядом была не менее 10°С.

- Поддержание батареи в чистоте – важное условие безупречной работы. Пыль и электролит на поверхности корпуса батареи образуют токопроводящий слой, по которому протекают так называемые блуждающие токи. Вследствие этого может наблюдаться  повышенный саморазряд батареи или неоднородный саморазряд различных элементов.

- Ограничение при чистки батарей:

- категорически нельзя использовать моющие средства;

- температура воды не должна превышать 60°С;

- рабочее давление – не более 50 бар;

- не задерживать струю на одной точке долее 3-х секунд;

- жидкость, попавшая внутрь короба, должна быть откачена.

# Эксплуатация

Обслуживание и уход за тяговыми батареями Общие правила эксплуатации:

- Никогда не оставлять батарею в разряженном состоянии, сразу проведите повторный заряд.

- Для достижения оптимального срока службы избегать разрядов более 80% номинальной емкости; при этом плотность электролита не должна быть ниже 1,13 кг/л (300С).

- Во избежание глубоких разрядов необходимо следить за разрядом аккумуляторов транспортных средств.

- Рабочая температура должна соответствовать 20 С – 40 С.

- Во избежание повреждений батареи нельзя превышать максимально допустимую температуру электролита 55 С.

- Перед зарядом и при промежуточных зарядах необходимо обязательно снять или открыть крышку контейнера или закрывающее устройство батареи. Закрыть не ранее чем через 1/2 часа после окончания заряда.

- Зарядные устройства должны соответствовать емкости батареи и требуемому времени заряда.

- Для долива используется только дистиллированная вода согласно DIN 43530 часть 4, не следует доливать кислоту или применять добавки.

Заряд батареи (ежедневные работы):

- Необходимо отключить батарею путем отсоединения штекера от розетки. удалить крышку батареи. При этом пробки остаются закрытыми.

- Проверить уровень электролита на отметке «мин».

- После этого необходимо измерить температуру электролита. При превышении 45 С — охладить.

- Подключить штекер. При необходимости соединить систему перемешивания электролита (для штекеров без интегрированной системы вывода воздуха).

- Включить зарядное устройство или проверить, включено ли устройство.

- Начать процесс зарядки батареи.

- После зарядки отключить зарядное устройство или проверить, отключено ли устройство, затем отсоединить батарею от зарядного устройства. При необходимости проверить конечные результаты.

- При недостаточном заряде или после глубокого заряда провести уравнительный заряд.

Очистка (ежедневные работы):

- Грязь и пыль, которые скапливаются на поверхности элементов во время работы, необходимо удалять в зависимости от потребностей и от эксплуатации батареи (ветошь, влажный пар от 100 С до 150 С, с помощью шланга с насадкой).

Долив воды (еженедельные работы):

- Необходимо также вести контроль уровня электролита. По крайней мере, один раз в неделю. В том случае, если нет автоматического долива, осуществить долив дистиллированной воды согласно DIN 43530 часть 4 в конце заряда.

- После заряда необходимо проверить уровень электролита во всех элементах и дополнить его дистиллированной водой.

- Необходимо также один раз в неделю проводить уравнительный заряд.

Напряжение, плотность и температура (ежемесячные работы):

- Один раз в месяц необходимо провести работу по проверке всех элементов на равномерность выделения газа.

- После окончания заряда или уравнительного заряда следует измерить плотность кислоты и температуру и выборочно внести в технологическую карту батареи отклонения от нормативных величин.

- Если были установлены существенные различия между элементами, то такие элементы необходимо исследовать отдельно.

- Также необходимо измерить напряжение, плотность и температуру элементов.

Работы, выполняемые каждое полугодие и каждый год: .

- проверить правильность функционирования зарядного устройства, в первую очередь ток заряда в начале газовыделения (2,4 В/элемент) и в конце заряда.

- проверить штекер и штекерное устройство.

- исправить небольшие повреждения изоляции контейнера (нанесенный слой) сразу после удаления или нейтрализации следов кислоты (соблюдать рекомендации изготовителя).

- следует измерить сопротивление изоляции батарей по отношению к массе в соответствии с DIN 43539 часть 1 при разомкнутой внешней электрической цепи.

- измерить сопротивление изоляции: 50 Ом на каждый Вольт номинального напряжения.

- почистить батарею при плохом сопротивлении изоляции.

Хранение

В случае, если в течение длительного периода не планируется эксплуатация батарей, их хранение должно производиться в полностью заряженном состоянии в сухом помещении при температуре выше 0 С.

Для поддержания эксплуатационной готовности батареи следует использовать следующие зарядные режимы:

- Ежемесячный уравнительный заряд

- Поддерживающий заряд при зарядном напряжении 2,23 В х количество элементов (30 С)